A. Prùvodní zpráva

Identifikaèní údaje

Akce:	Obnova zahrady Kinskýc  S.O. 41-6 (úsek R) slavnostní osvìtlení

Místo:	Kinského zahrada, Praha 5

Investor:	Hlavní mìsto Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Stupeò:	Jednostupòová PD

Obsah dokumentace

Prùvodní zpráva

Technická zpráva

Výchozí podklady

Výkresy:	è.1 - Slavnostní osvìtlení - umístìní RSO4 - situace

è.2 - Demontáž stávající RSO4

è.3 - Rozvádìš RSO4

Technická zpráva

Výchozí podklady

-

- objednávka od  Ing. arch. Dandové

- prohlídka na místì

- konzultaèní jednání s generálním projektantem

- konzultaèní jednání se správcem a udržovatelem s. o.s panem Trávníèkem

ELTODO - CITELUM s.r.o.

Slavnostní osvìtlení

Stávající stav

V současné době je stávající rozváděč RSO4 v pilířku umístěn samostatně ve volném prostoru u Orangerie. V rámci stavebních prací se buduje nová opěrná zeď, do které bude nový rozváděč RSO4 umístěn. Stávající pilířek s rozváděčem bude zdemontován. Stávající napájecí kabely budou z rozváděče RSO4 odpojeny.

Nové øešení

Nový rozvádìè RSO4, bude umístìn do nové opìrné zdi . Pøesné umístìní je nakresleno ve výkrese è.1 - situace.

Napojení rozvádìèe RSO4

Stávající dva (pøívod a vývod) odpojené kabely CYKY 4Bx16 mm2 budou naspojkovány a nové kabely položeny a zapojeny v novém rozvádìèi

Provozní údaje

3PEN AC 400V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem samočinným odpojením 		od zdroje a doplňujícím pospojováním.

Nový rozváděč RSO4 bude napojen zemnícím drátem FeZn.f10mm na stávající zemnící síť, která byla položena při v.o.

Prostøedí

Vnìjší vlivy podle ÈSN 33 2000-3

venkovní prostory

výskyt vody - tøída AD3 (vodní tøíš)

ostatní tøídy vlivù normální

Instalovaný pøíkon pro nový RSO4 pøedpoklad max:4 kW

Energetická bilance:	bude dána provozem osvìtlení (letní, zimní)

Připojení na síť

Připojení nového RS4 je naspojkovaným kabelem, který přichází od rozváděče RSO5, který bude nově napojen z nového ZB s.o.v Šermířské ulici. Dále pokračuje naspojkovaným kabelem k rozváděči RSO3, který je umístěn u kostelíčka sv. Michaela Archanděla.

Kabelové rozvody

Pro napojení nového rozváděče budou položeny od spojek nové kabely typu

CYKY 4Bx16mm2.

Závìr

Všechny práce je nutné provádět podle platných norem. Nové výkopy musí být provedeny s ohledem na stávající a nové inženýrské sítě(na př. voda, kanalizace ke kašně). Rozvaděč RSO4 je vybaven pouze přívodem a vývodem. Další prostor je rezerva pro budoucí využití k slavnostnímu osvětlení kašny a Orangerie.

V Praze dne 13.12.2004

zhotovitel : sdružení EPROPO

Ing. Zuzana Jandová	 	IÈO 16506723

Jiøí Klement		IÈO 14968410

Milan Peèenka 		IÈO 15896889

Kanceláø: Praha 5, Radlická 2

Telefon: 251564611

Fax: 251564611

e_mail: epropo@volny.cz