- Na holém vrchu 1930, 143 00 Praha 4 - Modřany

telefon	                               241 771 702

fax	                                   241 771 686

MĚŘENÍ A REGULACE
prováděcí projekt

- Akce:	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU BÝVALÉ STANICE TRAMVAJE

- V KRÁLOVSKÉ OBOŘE č.p. 2

- OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC

- Provozní soubor:	MĚŘENÍ A REGULACE

Generální projektant:	PAN PRAHA s.r.o.

Divize projektování a inženýringu staveb

DARWINOVA 12

143 00 PRAHA 4

Projektant: 	Ing. Martin Bican

Vypracoval:	Ing. Martin Bican, Dalibor Belfín, Rudolf Slavík

Kreslil:	Dalibor Belfín

| Kód zakázky | Datum | Počet vyhotovení | Číslo vyhotovení |
| --- | --- | --- | --- |
| STROMOVKA | 9.2006 | 7 |  |

- AKCE:	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BÝVALÉ STANICE TRAMVAJE

V KRÁLOVSKÉ OBOŘE č.p.2

OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC

PROVÁDĚCÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- Měření a regulace

- Technologická elektroinstalace

ZPRACOVATEL PROJEKTU: 	APLIKA s.r.o.

Na holém Vrchu 1930/14

143 00 Praha 4 - Modřany

telefon.:	241 771 702, 241 771 667, 241 766 603

fax:	241 771 686

e-mail:	aplika@aplika.net

www:	www.aplika.net

VYPRACOVAL: 	Ing. Martin Bican, Dalibor Belfín

KRESLIL:	Dalibor Belfín, Rudolf Slavík

DATUM: 	září 2006

- OBSAH  PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE

1. Technická zpráva

2. Technická specifikace

3. Kabelový seznam

4. Tabulka připojených spotřebičů

5. Výkresová část

Příloha 1:	Rozvodnice RA1

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Technická zpráva obsahuje následující části:

1.	Úvod

2.	Podklady použité při vypracování projektu

3.	Rekapitulace požadavků kladených na soubor měření a regulace (včetně technologické elektroinstalace)

4.	Popis technického řešení

5.	Prohlášení o vlivu prostředí a ochraně před nebezpečným dotykovým napětím z hlediska úrazu elektrickým proudem

6.	Součinnost s ostatními profesemi

7.	Provozní podmínky

8.	Závěr

- Úvod

Tento projekt popisuje systém měření a regulace pro vzduchotechniku rekonstruovaného objektu v KRÁLOVSKÉ OBOŘE č.p.2. Systém měření a regulace je navržen tak, aby splňoval veškeré požadavky, které jsou naň kladeny ze strany projektantů vzduchotechniky a vytápění/chlazení.

Systém měření a regulace je řešen v celé své šíři, tzn. včetně technologické elektroinstalace.

- Podklady použité při vypracování projektu

Při vypracování projektu souboru měření a regulace  vycházel projektant z následujících podkladů:

podklady od projektanta vzduchotechniky (Jan Bartl)

podklady od projektanta vytápění/chlazení (Ing. Kreisinger)

konzultace s projektantem stavební elektroinstalace (V. Lunga)

konzultace s projektantem elektrického podlahového vytápění

provozní podmínky použitých zařízení

- Rekapitulace požadavků

Na soubor měření a regulace byly kladeny následující požadavky:

Zajištění optimálního a ekonomického provozu vzduchotechnických jednotek, vytápění a chlazení v závislosti na parametrech venkovního vzduchu a požadovaných parametrech vnitřního prostředí

Na soubor technologické elektroinstalace byly kladeny následující požadavky:

Zajištění správného jištění a spínání všech spotřebičů zahrnutých do tohoto provozního souboru.

- Popis technického řešení

- Seznam a umístění dotčené technologie

- A - VZDUCHOTECHNIKA

- VZT 1 – větrání občerstvení: přívod a odvod

VZT jednotka

podhled

- VZT 2 – větrání varny: přívod a odvod

VZT jednotka

podhled

- B – ZDROJ TEPLA A CHLADU

- tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

střecha

- doplňkový elektrokotel

zázemí

- glykolová stanice

zázemí

- Základní koncepce ovládání regulované technologie

Základ systému MaR tvoří rozvodnice RA1 umístěná v zázemí (viz. dispoziční náčrtek).

Řídící jednotka osazená v  rozvaděči RA1 zajišťuje řízení následujících technologií

  - VZT 1

  - VZT 2

  - zdroj tepla a chladu

- VZT 1, VZT 2

Základní ovládání vzduchotechnických jednotek zajišťuje číslicová řídící jednotka umístěná v rozvodnici RA1. Pro jednotlivé regulační smyčky (přívodní + odtahová jednotka) je možné nastavit samostatné časové harmonogramy provozu (denní  resp. týdenní režim).

Místní komunikaci řídící jednotky s obsluhou umožňuje displej a klávesnice kontroléru ve dveřích rozvodnice a prostorové ovladače v hlavní komunikační chodbě.

- VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Základní ovládání tepelného čerpadla zajišťuje autonomní regulace v dodávce TČ. Základní ovládání elektrokotle zajišťuje autonomní regulace v dodávce elektrokotle. Základní ovládání glykolové stanice zajišťuje autonomní regulace v dodávce glykolové stanice.

- Základní koncepce rozvodů elektroinstalace

Rozvodnici RA1 silově napojí stavební elektroinstalace.

Z této rozvodnice MaR budou zapojeny motory ovládané systémem MaR.

Silové napojení tepelného čerpadla a elektrokotle zajistí stavební elektroinstalace.

- VZT 1 – VĚTRÁNÍ RESTAURACE

Toto zařízení slouží pro větrání (teplotně upraveným vzduchem) prostor občerstvení.

Zařízení je navrženo jako zařízení čerstvovzdušné s rekuperací.

- Sestava vzduchotechnické jednotky:

přívodní část

vstupní klapková komora

filtrační komora

komora deskového rekuperátoru s bypasem

směšovací klapka

vodní ohřívač/chladič

přívodní ventilátor

odvodní část

filtrační komora

odvodní ventilátor

komora deskového rekuperátoru s bypasem

výstupní klapková komora

- Popis funkce:

- Systém měření a regulace zajišťuje následující funkce

regulace teploty vzduchu na odtahu z klimatizovaného prostoru

systém měření a regulace zajišťuje regulaci teploty vzduchu na odtahu z prostoru restaurace kaskádním ovládáním výkonu deskového rekuperátoru a vodního ohřívače. Využívána je vlečná regulace teploty přiváděného a odtahovaného vzduchu.

Výkon rotačního rekuperátoru je řízen spojitým ovládáním polohy bypasové klapky.

Výkon ohřívače/chladiče je řízen trojcestným rozdělovacím ventilem. Okruh topení/chlazení je naplněn nemrznoucí směsí (glykol).

ovládání chodu vzduchotechnické jednotky

obsluha ovládá chod vzduchotechnické jednotky ovladačem v hlavní komunikační chodbě (viz. dispoziční náčrtek).

protimrazová ochrana ohřívače

vzhledem k nemrznoucí náplni systému není systémem MaR zajišťována protiúrazová ochrana ohřívače/chladiče vzduchotechnické jednotky.

signalizace zanesení filtrů

systém MaR zajišťuje snímání tlakové diference na filtračních komorách. Při překročení nastavené tlakové diference je signalizováno zanesení filtru.

kontrola chodu ventilátorů

systém MaR zajišťuje kontrolu skutečného chodu ventilátorů vzduchotechnické jednotky snímáním tlakové diference na příslušných ventilátorových komorách.

ochrana motorů proti přehřátí

motory ventilátorů vzduchotechnických jednotek jsou vybaveny termistory. Systém měření a regulace zajistí, v tomto případě, vypnutí vzduchotechnické jednotky při překročení maximální povolené teploty ve vinutí motoru.

ochrana rekuperátoru proti namrzání

ochrana proti zamrzání je prováděna v případě překročení maximální povolené tlakové diference na „odpadní“ straně rekuperátoru. Při překročení této diference (namrzání) je zcela otevřena bypasová klapka. Po odtátí výměníku (pokles tlakové diference) je rekuperátor opět využíván pro potřeby regulace.

ovládání vzduchotechnických klapek

systém měření a regulace zajišťuje ovládání vzduchotechnických klapek (vstupní a výstupní) v závislosti na chodu příslušných ventilátorů respektive na zvoleném režimu provozu.

noční vychlazení

systém měření a regulace umožňuje nastavení funkce nočního vychlazení klimatizovaného prostoru.

zimní provoz

systém měření a regulace zajišťuje v  zimním období (teplota topné vody za elektrokotlem nižší než nastavená) otevření směšovací klapky a tím částečnou cirkulaci.

signalizace chodu a poruchy

chod a porucha zařízení je signalizována opticky na dveřích rozvodnice RA1 a na prostorovém ovladači.

silové napojení motorů ventilátorů

- VZT 2 – VĚTRÁNÍ VARNY

Toto zařízení slouží pro větrání (teplotně upraveným vzduchem) prostor varny.

Zařízení je navrženo jako zařízení čerstvovzdušné s rekuperací.

- Sestava vzduchotechnické jednotky:

přívodní část

vstupní klapková komora

filtrační komora

komora deskového rekuperátoru s bypasem

vodní ohřívač/chladič

přívodní ventilátor

odvodní část

filtrační komora

odvodní ventilátor

komora deskového rekuperátoru s bypasem

výstupní klapková komora

- Popis funkce:

- Systém měření a regulace zajišťuje následující funkce

regulace teploty vzduchu na odtahu z klimatizovaného prostoru

systém měření a regulace zajišťuje regulaci teploty vzduchu na odtahu z prostoru restaurace kaskádním ovládáním výkonu deskového rekuperátoru a vodního ohřívače. Využívána je vlečná regulace teploty přiváděného a odtahovaného vzduchu.

Výkon rotačního rekuperátoru je řízen spojitým ovládáním polohy bypasové klapky.

Výkon ohřívače/chladiče je řízen trojcestným rozdělovacím ventilem. Okruh topení/chlazení je naplněn nemrznoucí směsí (glykol).

ovládání chodu vzduchotechnické jednotky

obsluha ovládá chod vzduchotechnické jednotky ovladačem v hlavní komunikační chodbě (viz. dispoziční náčrtek).

protimrazová ochrana ohřívače

vzhledem k nemrznoucí náplni systému není systémem MaR zajišťována protiúrazová ochrana ohřívače/chladiče vzduchotechnické jednotky.

signalizace zanesení filtrů

systém MaR zajišťuje snímání tlakové diference na filtračních komorách. Při překročení nastavené tlakové diference je signalizováno zanesení filtru.

kontrola chodu ventilátorů

systém MaR zajišťuje kontrolu skutečného chodu ventilátorů vzduchotechnické jednotky snímáním tlakové diference na příslušných ventilátorových komorách.

ochrana motorů proti přehřátí

motory ventilátorů vzduchotechnických jednotek jsou vybaveny termistory. Systém měření a regulace zajistí, v tomto případě, vypnutí vzduchotechnické jednotky při překročení maximální povolené teploty ve vinutí motoru.

ochrana rekuperátoru proti namrzání

ochrana proti zamrzání je prováděna v případě překročení maximální povolené tlakové diference na „odpadní“ straně rekuperátoru. Při překročení této diference (namrzání) je zcela otevřena bypasová klapka. Po odtátí výměníku (pokles tlakové diference) je rekuperátor opět využíván pro potřeby regulace.

ovládání vzduchotechnických klapek

systém měření a regulace zajišťuje ovládání vzduchotechnických klapek (vstupní a výstupní) v závislosti na chodu příslušných ventilátorů respektive na zvoleném režimu provozu.

noční vychlazení

systém měření a regulace umožňuje nastavení funkce nočního vychlazení klimatizovaného prostoru.

signalizace chodu a poruchy

chod a porucha zařízení je signalizována opticky na dveřích rozvodnice RA1 a na prostorovém ovladači.

silové napojení motorů ventilátorů

- VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

- Sestava zařízení:

tepelné čerpadlo (vybaveno autonomní regulací)

elektrokotel (vybaven autonomní regulací)

glykolová stanice (vybaven autonomní regulací)

oběhové čerpadlo

- Popis funkce:

- Systém měření a regulace zajistí následující funkce

ovládání tepelného čerpadla

Použité tepelné čerpadlo neumožňuje, v základním provedení, dálkové přepínání režimů TOPÍ/CHLADÍ. Přechod mezi těmito režimy je nutno provézt ručně na ovládacím panelu tepelného čerpadla. Zvolený režim je třeba nastavit také na řídící jednotce systému MaR. Použitý systém MaR umožní případné budoucí dálkové ovládání tepelného čerpadla.

ovládání elektrokotle

elektrokotel je říze autonomním regulátorem. Systém MaR zajistí povolení chodu elektrokotle při provozu TČ v režimu topení a blokování elektrokotle při provozu TČ v režimu chlazení.

ovládání chodu oběhového čerpadla

oběhové čerpadlo je systémem měření a regulace ovládáno v závislosti na stavu (zapnuto/vypnuto) příslušné regulační smyčky.

silové napojení čerpadla

silové napojení glykolové stanice

- OSTATNÍ

Na základě požadavku projektanta ÚT bude profesí MaR dodán manostat. Tento bude zapojen do automatiky glykolové stanice.

Součástí dodávky MaR je dále vyvedení blokačního kontaktu pro odstavení elektrického podlahového vytápění při venkovních teplotách vyšších než +15°C (nastavitelná teplota). Do tohoto kontaktu je dále vřazen signál HDO.

Vstupy do objektu jsou osazeny dveřními clonami. Součástí dodávky clon jsou i příslušné ovladače. Silové napojení dveřních clon zajišťuje stavební elektroinstalace, kabelová propojení dveřní clony a ovladače zajišťuje MaR.

Prohlášení o vlivu prostředí a ochraně před nebezpečným dotykovým napětím z hlediska úrazu elektrickým proudem

- Druh energetické soustavy ve smyslu IEC 364-4-41:1992

nová instalace	3x400/230V; 50Hz; se samostatným středním

a samostatným ochranným vodičem

- Způsob ochrany před nebezpečným dotykem z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu IEC 364-4-41:1992

základní ochrana	413.1      	samočinným odpojením od zdroje

doplňková ochrana	413.1.6	doplňujícím pospojováním

- Prostředí, ve kterém  bude umístěno zařízení ve smyslu IEC 364-4-41:1992

Vnitřní prostory		ZÁKLADNI VLIVY:

teplota vzduchu - 5 až +25° C 		AA4

relativní vlhkost max. 95% 		AB4

absolutní vlhkost max. 25g  H2O/m3 	AB4

nadmořská výška do 2000 mnm 		AC1

zanedbatelný výskyt vody 		AD1

Venkovní prostory		ZÁKLADNI VLIVY:

teplota vzduchu - -25 až +55° C 		AA7

relativní vlhkost max. 100% 		AB7

absolutní vlhkost max. 36g  H2O/m3 	AB8

nadmořská výška do 2000 mnm 		AC1

stříkající voda 		AD4

Prostory v místě:	umístění přístrojů	vnitřní	venkovní

tras	vnitřní

rozvaděče	vnitřní

Prostory z hlediska nebezpečí tepelného poškození tras a přístrojů:

teplota v prostoru technologického zařízení nepřekračuje 55°C

v prostoru kabelových tras se nevyskytují zdroje sálavého tepla

nehrozí spad hořlavin na kabelovou trasu

- Součinnost s navazujícími profesemi

- Stavba zajistí a provede:

- Drobné stavební úpravy (prostupy), včetně začištění po montáži

- Zajištění prostupů střešním pláštěm

- Lešení pro práci ve výškách nad 2,5m

- Stavební elektroinstalace zajistí a provede:

- Přivedení napájecího kabelu pro rozvodnici MaR

- Zajištění silového připojení chladicí jednotky

- Zajištění silového připojení elektrokotle

- Topení/chlazení zajistí a provede

- Zabudování regulačních ventilů a snímačů do rozvodů ÚT

- Provozní podmínky

Elektrické instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a normám a to za řízení pracovníků s příslušnou kvalifikací.

Nutno respektovat prostředí a dodržovat předepsané hodnoty intenzity osvětlení.

Nutno zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce.

S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy je nutno prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou konat jakékoli práce i obsluhu v projektovaném objektu. Práce na elektrickém zařízení je nutné provádět po vypnutí a zajištění.

- Závěr

Součástí vlastní realizace musí být zaregulování systému MaR, individuální vyzkoušení, komplexní zkoušky, zkušební provoz a zaškolení obsluhy.

technická specifikace

VZT1 – VĚTRÁNÍ OBČERSTVENÍ

položka	ks	popis			výrobce / dodavatel

1.1	1	Servopohon VZT klapky			BELIMO

napájení: 24V/50Hz

ovládání: 3P

AM24

1.2	1	Snímač tlakové diference (vzduch)		dodávka VZT

pracovní rozsah: 50 až 500 Pa

včetně montážního příslušenství

604.9100002

1.3	1	Servopohon VZT klapky			BELIMO

napájení: 24V/50Hz

ovládání: 0..10Vss

AM24-SR

1.4	1	Snímač tlakové diference (vzduch)		dodávka VZT

pracovní rozsah: 50 až 500 Pa

včetně montážního příslušenství

604.9100002

1.5	1	Trojcestný regulační ventil			dodávka ÚT

bronz, závitové provedení

DN25, Kvs 10 PN16

VXG44.25-10

1	Servopohon			SIEMENS

napájení: 24V/50Hz

řídící signál: 0..10Vss

SQS65

1.6	1	Snímač tlakové diference (vzduch)		dodávka VZT

pracovní rozsah: 50 až 500 Pa

včetně montážního příslušenství

604.9100002

položka	ks	popis			výrobce / dodavatel

1.7	1	Přívodní ventilátor			dodávka VZT

1.8	1	Snímač teploty			SENSIT

Ni1000, TK 5000 ppm

provedení do VZT kanálu

NS120-240

1.9	1	Prostorový ovladač

ZAP/VYP

CHOD/PORUCHA

nastavení teploty

1.10	1	Snímač teploty			SENSIT

Ni1000, TK 5000 ppm

provedení do VZT kanálu

NS120-240

1.11	1	Snímač tlakové diference (vzduch)		dodávka VZT

pracovní rozsah: 50 až 500 Pa

včetně montážního příslušenství

604.9100002

1.12	1	Odtahový ventilátor			dodávka VZT

1.13	1	Snímač tlakové diference (vzduch)		dodávka VZT

pracovní rozsah: 50 až 500 Pa

včetně montážního příslušenství

604.9100002

1.14	1	Servopohon VZT klapky			BELIMO

napájení: 24V/50Hz

ovládání: 3P

AM24

1.15	1	Servopohon VZT klapky			BELIMO

napájení: 24V/50Hz

ovládání: 3P

AM24

položka	ks	popis			výrobce / dodavatel

venk.	1	Snímač teploty			SENSIT

Ni1000, TK 5000 ppm

venkovní provedení

NS110.65

VZT2 – VĚTRÁNÍ VARNY

položka	ks	popis			výrobce / dodavatel

2.1	1	Servopohon VZT klapky			BELIMO

napájení: 24V/50Hz

ovládání: 3P

AM24

2.2	1	Snímač tlakové diference (vzduch)		dodávka VZT

pracovní rozsah: 50 až 500 Pa

včetně montážního příslušenství

604.9100002

2.3	1	Servopohon VZT klapky			BELIMO

napájení: 24V/50Hz

ovládání: 0..10Vss

AM24-SR

2.4	1	Snímač tlakové diference (vzduch)		dodávka VZT

pracovní rozsah: 50 až 500 Pa

včetně montážního příslušenství

604.9100002

2.5	1	Trojcestný regulační ventil			dodávka ÚT

bronz, závitové provedení

DN15, Kvs 4 PN16

VXG44.15-4

1	Servopohon			SIEMENS

napájení: 24V/50Hz

řídící signál: 0..10Vss

SQS65

položka	ks	popis			výrobce / dodavatel

2.6	1	Snímač tlakové diference (vzduch)		dodávka VZT

pracovní rozsah: 50 až 500 Pa

včetně montážního příslušenství

604.9100002

2.7	1	Přívodní ventilátor			dodávka VZT

2.8	1	Snímač teploty			SENSIT

Ni1000, TK 5000 ppm

provedení do VZT kanálu

NS120-240

2.9	1	Prostorový ovladač

ZAP/VYP

CHOD/PORUCHA

nastavení teploty

2.10	1	Snímač teploty			SENSIT

Ni1000, TK 5000 ppm

provedení do VZT kanálu

NS120-240

2.11	1	Snímač tlakové diference (vzduch)		dodávka VZT

pracovní rozsah: 50 až 500 Pa

včetně montážního příslušenství

604.9100002

1.12	1	Odtahový ventilátor			dodávka VZT

2.13	1	Snímač tlakové diference (vzduch)		dodávka VZT

pracovní rozsah: 50 až 500 Pa

včetně montážního příslušenství

604.9100002

2.14	1	Servopohon VZT klapky			BELIMO

napájení: 24V/50Hz

ovládání: 3P

AM24

TOPENÍ / CHLAZENÍ

položka	ks	popis			výrobce / dodavatel

UT.1	1	Tepelné čerpadlo			dodávka ÚT

UT.2	1	Oběhové čerpadlo			dodávka ÚT

UT.3	1	Elektrokotel			dodávka ÚT

UT.4	1	Regulátor tlaku vlnovcový			ZPA EKOREX

provedení normální

kontakty v provedení „A“

rozsah: 40-400kPa

405 612 1460 32

1	Redukce M12x1,5 / G1/2

1	Kulový kohout s vypuštěním G1/2

UT.5	1	Glykolová stanice			dodávka ÚT

UT.6	1	Regulátor teploty kapilárový			ZPA EKOREG

provedení normální

kontakty v provedení „A“

rozsah: +30..+90°C

délka kapiláry: 2,5m

405 611 260042

1	Mosazná jímka			ZPA EKOREG

G3/4

405 961014716

1	Návarek			ZPA EKOREG

G3/4

405 061221216

UT.7	1	Glykolová nádrž			dodávka ÚT

- ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

položka	ks	popis			Výrobce/dodavatel

RA1	1	Číslicový řídící systém NORMIK		Aplika s.r.o.

řídící jednotka NORMIK NK510

- nosič karet

- deska CPU

- zdroj

- programové vybavení

- oživení a zprovoznění

1	Zobrazovací modul			Aplika s.r.o.

(provedení na dveře rozvodnice)

TT2

1	Modul analogových vstupů (Ni1000, 5000ppm)		Aplika s.r.o.

M5.08.01

1	Modul analogových výstupů (0..10Vss)		Aplika s.r.o.

M5.05.01

1	Modul binárních vstupů (15xDI)		Aplika s.r.o.

M5.15.01

1	Modul triakových výstupů (12x24V)		Aplika s.r.o.

M5.06.01

1	Signalizační panel			Aplika s.r.o.

SP16D

ROZVODNICE

položka	ks	popis			Výrobce/dodavatel

1	Rozvodnice RA1			Aplika s.r.o.

nástěnná rozvodnice 600x1200x250

včetně vnitřní výzbroje

(viz. příloha 1)

Tabulka adres – RA1

Modul:	TT1				Technologický terminál TT1

Pozice:	-				Adresa:	1

Modul:	M5.08.001			Analogový vstup pro teploměr Ni1000

Pozice:	1				Adresa:	2

| ANALOGOVÉ VSTUPY (Ni 1000) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod | Zařízení | Popis | Typ | Svorky | Kód |
| AI.1 | venk. | venkovní teplota | Ni1000 | 1, 2 | I.1 |
| AI.2 | 1.8 | VZT 1 - teplota na výtlaku | Ni1000 | 3, 4 | I.2 |
| AI.3 | 1.10 | VZT 1 – teplota na odtahu | Ni1000 | 5, 6 | I.3 |
| AI.4 | 1.9 | VZT 1 – nastavení teploty | Ni1000 | 7, 8 | I.4 |
| AI.5 | 2.8 | VZT 2 – teplota na výtlaku | Ni1000 | 9, 10 | I.5 |
| AI.6 | 2.10 | VZT 2 – teplota na odtahu | Ni1000 | 11, 12 | I.6 |
| AI.7 | 2.9 | VZT 2 – nastavení teploty | Ni1000 | 13, 14 | I.7 |

Modul:	M5.05.001			Analogový výstup (0-10V)

Pozice:	2				Adresa:	3

| ANALOGOVÉ VÝSTUPY (0-10V) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod | Zařízení | Popis | Napětí | Svorky | Kód |
| AO.1 | 1.3 | VZT 1 – klapka rekuperátoru | 0-10 V | 1, 2 | O.1 |
| AO.2 | 1.5 | VZT 1 – ventil výměníku | 0-10 V | 3, 4 | O.2 |
| AO.3 | 2.3 | VZT 2 – klapka rekuperátoru | 0-10 V | 5, 6 | O.3 |
| AO.4 | 2.5 | VZT 2 – ventil výměníku | 0-10 V | 7, 8 | O.4 |
| AO.5 |  | reserva | 0-10 V | 9, 10 | O.5 |
| AO.6 |  | reserva | 0-10 V | 11, 12 | O.6 |

Modul:	M5.15.001			Kontaktní vstupy

Pozice:	3				Adresa:	4

| KONTAKTNÍ VSTUPY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod | Zařízení | Popis | Funkce | Svorky | Kód |
| DI.1 | 1.9 | VZT 1 - požadavek chodu | S | 1, 2 | I.1 |
| DI.2 | 2.9 | VZT 2 – požadavek chodu | S | 1, 3 | I.2 |
| DI.3 | 1.4 | VZT 1 – TD rekuperátor – namrzání | R | 1, 4 | I.3 |
| DI.4 | 1.6,13 | VZT 1 – TD ventilátory – chod | S | 1, 5 | I.4 |
| DI.5 | 1.7,12 | VZT 1 – ventilátory – termistor | R | 1, 6 | I.5 |
| DI.6 | 2.4 | VZT 2 – TD rekuperátor – namrzání | R | 1, 7 | I.6 |
| DI.7 | 2..6,13 | VZT 2 – TD ventilátory – chod | S | 1, 8 | I.7 |
| DI.8 | 2.7,12 | VZT 2 – ventilátory – termistor | R | 1, 9 | I.8 |
| DI.9 | UT.1 | tepelné čerpadlo – chod | S | 1, 10 | I.9 |
| DI.10 | UT.1 | tepelné čerpadlo – porucha | R | 1, 11 | I.10 |
| DI.11 | UT.5 | glykolová stanice – porucha | R | 1, 12 | I.11 |
| DI.12 | UT.2 | oběhové čerpadlo – porucha | R | 1, 13 | I.12 |
| DI.13 | UT.6 | min. teplota na výstupu elektrokotle | R | 1, 14 | I.13 |
| DI.14 | HDO | signál HDO – blokáda | R | 1, 15 | I.14 |
| DI.15 |  | reserva |  | 1, 16 | I.15 |

Modul:	M5.06.001			Triakový výstup 24 V

Pozice:	4				Adresa:	5

| TRIAKOVÉ VÝSTUPY (24V) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod | Zařízení | Popis | Napětí | Svorky | Kód |
| DO.1 | 1.7,12 | VZT 1 - ventilátory | 24 V | 1, 2 | O.1 |
| DO.2 | 1.15 | VZT 1 – směšovací klapka | 24 V | 1, 3 | O.2 |
| DO.3 | 1.9 | VZT 1 – signalizace chodu a poruchy | 24 V | 1, 4 | O.3 |
| DO.4 | 2.7,12 | VZT 2 – ventilátory | 24 V | 5, 6 | O.4 |
| DO.5 | 2.9 | VZT 2 – signalizace chodu a poruchy | 24 V | 5, 7 | O.5 |
| DO.6 | UT.1 | tepelné čerpadlo – povolení chodu | 24 V | 5, 8 | O.6 |
| DO.7 | UT.1 | tepelné čerpadlo – volba chodu topí/chladí (chladí = sepnuto) | 24 V | 9, 10 | O.7 |
| DO.8 | UT.2 | oběhové čerpadlo | 24 V | 9, 11 | O.8 |
| DO.9 | UT.3 | povolení chodu elektrokotle | 24 V | 9, 12 | O.9 |
| DO.10 | podlah. | blokáda chodu elektrických podlah | 24 V | 13,14 | O.10 |
| DO.11 |  | reserva | 24 V | 13,15 | O.11 |
| DO.12 |  | reserva | 24 V | 13,16 | O.12 |

KABELOVÝ SEZNAM

Specifikace použitých kabelů:

Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průměru 1 mm.

Celková délka:	410 m

JYTY 2x1

Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průměru 1 mm.

Celková délka:	60 m

JYTY 4x1

Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průměru 1 mm.

Celková délka:	30 m

JYTY 7x1

Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průměru 1 mm.

Celková délka:	10 m

JYTY 14x1

Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 1.5 mm. Izolace a plášť jsou z PVC.

Celková délka:	30 m

CYKY	3Jx1,5

Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 1.5 mm. Izolace a plášť jsou z PVC.

Celková délka:	75 m

CYKY	3Ox1,5

Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 1,5 mm. Izolace a plášť jsou z PVC.

Celková délka:	70 m

CYKY	4Jx1,5

Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 1,5 mm. Izolace a plášť jsou z PVC.

Celková délka:	60 m

CYKY	5Jx1,5

Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 2,5 mm. Izolace a plášť jsou z PVC.

Celková délka:	60 m

CYKY	3Jx2,5

Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 2,5 mm. Izolace a plášť jsou z PVC.

Celková délka:	60 m

CYKY	5Jx2,5

Rozvodnice RA1

| č. kabelu | druh | provedení | odkud | kam | délka (m) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WR01 | CYKY | 5Jx6 | RA1 | EI | - | hlavní přívod |
| WR02 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR03 | CYKY | 4Jx1,5 | RA1 | 1.7 | 15 | VZT 1 – přívodní ventilátor |
| WR04 | CYKY | 4Jx1,5 | RA1 | 1.12 | 15 | VZT 1 – odtahový ventilátor |
| WR05 | CYKY | 4Jx1,5 | RA1 | 2.7 | 15 | VZT 2 – přívodní ventilátor |
| WR06 | CYKY | 4Jx1,5 | RA1 | 2.12 | 15 | VZT 2 – odtahový ventilátor |
| WR07 | CYKY | 4Jx1,5 | RA1 | UT.2 | 10 | oběhové čerpadlo |
| WR08 | CYKY | 3Jx1,5 | RA1 | UT.5 | 10 | glykolová stanice |
| WR09 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR10 | JYTY | 2x1 | RA1 | venk. | 50 | venkovní teplota |
| WR11 | JYTY | 2x1 | RA1 | 1.8 | 15 | VZT 1 – teplota na výtlaku |
| WR12 | JYTY | 2x1 | RA1 | 1.10 | 15 | VZT 1 – teplota na odtahu |
| WR13 | JYTY | 2x1 | RA1 | 1.9 | 15 | VZT 1 – nastavení teploty |
| WR14 | JYTY | 2x1 | RA1 | 2.8 | 15 | VZT 2 – teplota na výtlaku |
| WR15 | JYTY | 2x1 | RA1 | 2.10 | 15 | VZT 2 – teplota na odtahu |
| WR16 | JYTY | 2x1 | RA1 | 2.9 | 15 | VZT 2 – nastavení teploty |
| WR17 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR18 | CYKY | 3Ox1,5 | RA1 | 1.1 | 15 | VZT 1 – vstupní klapka |
| WR19 | CYKY | 3Ox1,5 | RA1 | 1.14 | 15 | VZT 1 – výstupní klapka |
| WR20 | JYTY | 4x1 | RA1 | 1.3 | 15 | VZT 1 – klapka rekuperátoru |
| WR21 | JYTY | 4x1 | RA1 | 1.5 | 15 | VZT 1 – ventil výměníku |
| WR22 | JYTY | 4x1 | RA1 | 2.3 | 15 | VZT 2 – klapka rekuperátoru |
| WR23 | JYTY | 4x1 | RA1 | 2.5 | 15 | VZT 2 – ventil výměníku |
| WR24 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR25 | JYTY | 7x1 | RA1 | 1.9 | 15 | VZT 1 – místní ovládání a signalizace |
| WR26 | JYTY | 7x1 | RA1 | 2.9 | 15 | VZT 2 - místní ovládání a signalizace |
| WR27 | JYTY | 2x1 | RA1 | 1.4 | 15 | VZT 1 – TD rekuperátor |
| WR28 | JYTY | 2x1 | RA1 | 1.6 | 15 | VZT 1 – TD přívodní ventilátor |
| WR29 | JYTY | 2x1 | RA1 | 1.13 | 15 | VZT 1 – TD odtahový ventilátor |
| WR30 | JYTY | 2x1 | RA1 | 1.7 | 15 | VZT 1 – přívodní ventilátor – termistor |
| WR31 | JYTY | 2x1 | RA1 | 1.12 | 15 | VZT 1 – odtahový ventilátor - termistor |
| WR32 | JYTY | 2x1 | RA1 | 2.4 | 15 | VZT 2 – TD rekuperátor |
| WR33 | JYTY | 2x1 | RA1 | 2.6 | 15 | VZT 2 – TD přívodní ventilátor |
| WR34 | JYTY | 2x1 | RA1 | 2.13 | 15 | VZT 2 – TD odtahový ventilátor |
| WR35 | JYTY | 2x1 | RA1 | 2.7 | 15 | VZT 2 – přívodní ventilátor – termistor |
| WR36 | JYTY | 2x1 | RA1 | 2.12 | 15 | VZT 2 – odtahový ventilátor - termistor |
| WR37 | JYTY | 14x1 | RA1 | UT.1 | 10 | tepelné čerpadlo |
| WR38 | JYTY | 2x1 | RA1 | UT.3 | 10 | glykolová stanice |
| WR39 | JYTY | 2x1 | RA1 | UT.2 | 10 | oběhové čerpadlo |
| WR40 | JYTY | 2x1 | RA1 | UT.6 | 10 | min. teplota za elektrokotlem |
| WR41 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR42 | CYKY | 3Ox1,5 | RA1 | 1.15 | 15 | VZT 1 – směšovací klapka |
| WR43 | JYTY | 2x1 | RA1 | UT.3 | 10 | elektrokotel – povolení chodu |
| WR44 | JYTY | 2x1 | RA1 | podlah. | 20 | ovládání el. podlahového vytápění |
| WR45 | JYTY | 2x1 | RA1 | 1.2 | 15 | VZT 1 – TD filtr přívod |
| WR46 | JYTY | 2x1 | RA1 | 1.11 | 15 | VZT 1 – TD filtr odtah |
| WR47 | JYTY | 2x1 | RA1 | 2.2 | 15 | VZT 2 – TD filtr přívod |
| WR48 | JYTY | 2x1 | RA1 | 2.11 | 15 | VZT 2 – TD filtr odtah |
| WR49 | CYKY | 3Ox1,5 | RA1 | 2.1 | 15 | VZT 2 – vstupní klapka |
| WR50 | CYKY | 3Ox1,5 | RA1 | 2.14 | 15 | VZT 2 – výstupní klapka |

| č. kabelu | druh | provedení | odkud | kam | délka (m) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WR51 | CYKY | 5Jx2,5 | dv.cl.1 | ovl.1 | 20 | dveřní clona 1 -> ovladač |
| WR52 | CYKY | 5Jx1,5 | dv.cl.1 | ovl.1 | 20 | dveřní clona 1 -> ovladač |
| WR53 | CYKY | 3Jx2,5 | dv.cl.1 | ovl.1 | 20 | dveřní clona 1 -> ovladač |
| WR54 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR05 | CYKY | 5Jx2,5 | dv.cl.2 | ovl.2 | 20 | dveřní clona 2 -> ovladač |
| WR56 | CYKY | 5Jx1,5 | dv.cl.2 | ovl.2 | 20 | dveřní clona 2 -> ovladač |
| WR57 | CYKY | 3Jx2,5 | dv.cl.2 | ovl.2 | 20 | dveřní clona 2 -> ovladač |
| WR58 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR59 | CYKY | 5Jx2,5 | dv.cl.3 | ovl.3 | 20 | dveřní clona 3 -> ovladač |
| WR60 | CYKY | 5Jx1,5 | dv.cl.3 | ovl.3 | 20 | dveřní clona 3 -> ovladač |
| WR61 | CYKY | 3Jx2,5 | dv.cl.3 | ovl.3 | 20 | dveřní clona 3 -> ovladač |
| WR62 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR63 | CYKY | 3Jx1,5 | UT.5 | UT.4 | 10 | min. tlak pro glykolovou stanici |
| WR64 | CYKY | 3Jx1,5 | UT.5 | UT.6 | 10 | min. hladina v glykolové nádrži |
| WR65 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR66 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR67 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR68 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR69 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR70 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR71 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR72 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR73 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR74 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR75 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR76 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR77 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR78 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR79 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR80 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR81 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR82 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR83 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR84 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR85 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR86 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR87 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR88 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR89 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR90 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR91 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR92 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR93 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR94 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR95 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR96 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR97 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR98 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR99 | neobsazeno |  |  |  |  |  |
| WR100 | neobsazeno |  |  |  |  |  |

Tabulka připojených spotřebičů – RA1

| Popis | Označení | Rozvodnice | Příkon [kW] | Proud [A] trvale | Proud [A] rozběh | Jištění [A] | Napětí [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT 1 – přívodní ventilátor | 1.7 | RA1 | 2,2 | 4,87 |  | MP6,3/3P | 3x400+PE |
| VZT 1 – odtahový ventilátor | 1.12 | RA1 | 1,5 | 3,6 |  | MP4,0/3P | 3x400+PE |
| VZT 2 – přívodní ventilátor | 2.7 | RA1 | 2,2 | 4,65 |  | MP6,3/3P | 3x400+PE |
| VZT 2 – odtahový ventilátor | 2.12 | RA1 | 1,1 | 2,65 |  | MP4,0/3P | 3x400+PE |
| oběhové čerpadlo | UT.2 | RA1 | 1,6 | 3,1 |  | C6/3 | 3x400+PE |
| glykolová stanice | UT.5 | RA1 | 0,55 | 1,7 |  | C2/1 | 230+PEN |
| reserva |  |  |  |  |  |  |  |
| ostatní MaR |  | RA1 | 0,5 |  |  |  |  |
| reserva |  |  |  |  |  |  |  |
| reserva |  |  |  |  |  |  |  |
| reserva |  |  |  |  |  |  |  |

Předjištění rozvodnice RA1:		32A/3f

Vstupní jištění rozvodnice RA1:	32A/3f (použit jako vypínač)

Maximální odběr rozvodnice RA1:	22/3f

Předpokládaný přívodní kabel rozvodnice RA1:	CYKY 5Jx6

výkresy

- Technologické schéma:	VZT 1

- Technologické schéma:	VZT 2

- technologické schéma:	tepelné čerpadlo

- Dispoziční náčrtek

Příloha 1:

Rozvodnice RA1

Specifikace použitých prvků RA1

Čelní panel rozvodnice RA1

Popis signalizačního panelu RA1

Výrobní podklad signalizačního panelu RA1

Liniové schéma RA1

Vnější připojení RA1

Rozvodnice RA 1 - specifikace

# Označení	Počet	Prvek	Obj. číslo	Výrobce/dodavatel

J1	1	B32/3	PL7 323/3	Elektram s.r.o.

jistič 32A, charakteristika B, 3 póly

J2	1	C2/1	PL7 C2/1	Elektram s.r.o.

jistič 2A, charakteristika C, 1 pól

VS	1	ASA/230	ASA/230	Elektram s.r.o.

vypínací cívka 110-410V AC, pro BS,BD,BI a MP

TLV.1	1	ZB5-AC4		Elektram s.r.o.

1	ZB5-AZ 101

tlačítko 0-1, provedení "hřib"

J3,5	2	6,3/3P	Z-MS6,3/3	Elektram s.r.o

motorový spínač 4,0-6,3A, 3 póly

J4,6	2	4,0/3P	Z-MS4,0/3	Elektram s.r.o

motorový spínač 2,5-4,0A, 3 póly

J7	1	C6/3	PL7 C6/3	Elektram s.r.o.

jistič 6A, charakteristika C, 3 póly

J8,10	2	C6/1	PL7 C6/1	Elektram s.r.o.

jistič 6A, charakteristika C, 1 pól

J9	1	B6/1	PL7 B6/1	Elektram s.r.o.

jistič 6A, charakteristika B, 1 pól

S1,3,5	3		LC1-D09 B7 	Elektram s.r.o

stykač 4kW, 1Z, 1R 24V AC

S2,4	2		LC1-D09 P7 	Elektram s.r.o

stykač 4kW, 1Z, 1R 230V AC

R1-12,16-28	25	Finder	55.34.8.024.0040+RZX 7G	Elektram s.r.o

relé 5A, 4P, 24V AC

R13-15	3	Finder	55.34.8.230.0040+RZX 7G	Elektram s.r.o

relé 5A, 4P, 230V AC

Tr1	1	230/24V	100 VA	Elektram s.r.o

S3.1,2	2	ZB5-AD301		Elektram s.r.o

2	ZB5-AZ103		Elektram s.r.o

vypínač 1-0-2

H0.1	1	HIS - 95 230Vst. bílá		Elkas s.r.o.

H0.2	1	HIS - 95 24V AC bílá		Elkas s.r.o.

H3.1,2	2	HIS - 95 24Vst. žlutá		Elkas s.r.o.

SP 16Da	1		SP 16D	Aplika s.r.o.

signalizační LED panel, 2x16stavů, 24V AC

viz technicko-obchodní specifikace

TER 7	4	TER 7	TER 7	Elektram

převodník termistor -> termokontakt, 24-230V AC, 1Z

# Označení	Počet	Prvek	Obj. číslo	Výrobce/dodavatel

N svorkovnice	1		N7	Elektram s.r.o

N můstek, 7 připojovacích bodů

PE svorkovnice	1		PE7	Elektram s.r.o

PE můstek, 7 připojovacích bodů

svorka	109	svorka WK2,5/U

svorka	3	svorka WK6/U

P1-5	17	svorka pro trub. pojistku		Elektram s.r.o.

D2:50,51,53,54,

D2:56,57,59,61,

D2:62,64,65,67

skříň	1	Spacial 3D	12 60 25 MP	Elektram s.r.o

oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 1200 x 250

Provedení skříně:

- oceloplechová rozvodnice 600 x 1200 x 250 mm (š x v x h) včetně bočnic – signálky, ovladače a hlavní vypínač na čelní stěně

- oddělené svazky vodičů na čelní stěnu pro silové a ovládací obvody

- závěsy dveří vpravo/vlevo

- krytí IP 54/00

- přívody/vývody horem, svorkovnice nahoře

- nulový a ochranný můstek nahoře

- ve specifikaci jsou uvedeny hlavní díly rozvodnice, pomocný materiál (svorkovnice, vývodky, pomocné rošty apod.) dle odsouhlasených dodacích podmínek zhotovitele

Signalizační panel SP16D

| Signalizační panel SP16D |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svorka | Popis | Stav | Barva | Barva | Stav | Popis | Svorka |
| 01 | VZT 1 – přívodní ventilátor | chod | zelená | zelená | chod | tepelné čerpadlo | 02 |
| 03 | VZT 1 – přívodní ventilátor | porucha | rudá | rudá | porucha | tepelné čerpadlo | 04 |
| 05 | VZT 1 – odtahový ventilátor | chod | zelená | žlutá | topí | tepelné čerpadlo | 06 |
| 07 | VZT 1 – odtahový ventilátor | porucha | rudá | žlutá | chladí | tepelné čerpadlo | 08 |
| 09 | VZT 1 - filtr přívod | zanesení | žlutá | zelená | chod | oběhové čerpadlo | 10 |
| 11 | VZT 1 - filtr odtah | zanesení | žlutá | rudá | porucha | oběhové čerpadlo | 12 |
| 13 | VZT 1 - rekuperátor | namrzání | žlutá | rudá | porucha | glykolová stanice | 14 |
| 15 | reserva |  | žlutá | rudá | havárie | min. T za elektrokotlem | 16 |
| 17 | VZT 2 – přívodní ventilátor | chod | zelená | zelená |  | reserva | 18 |
| 19 | VZT 2 – přívodní ventilátor | porucha | rudá | rudá |  | reserva | 20 |
| 21 | VZT 2 – odtahový ventilátor | chod | zelená | zelená |  | reserva | 22 |
| 23 | VZT 2 – odtahový ventilátor | porucha | rudá | rudá |  | reserva | 24 |
| 25 | VZT 2 - filtr přívod | zanesení | žlutá | rudá |  | reserva | 26 |
| 27 | VZT 2 - filtr odtah | zanesení | žlutá | rudá |  | reserva | 28 |
| 29 | VZT 2 - rekuperátor | namrzání | žlutá | žlutá | stav | povolení chodu elektrokotle | 30 |
| 31 | reserva |  | žlutá | žlutá | blokáda | blokáda chodu el. podlah | 32 |