## Slide 1: Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově
Navržená technologie čištění

## Slide 2
Požadavky na volbu technologie:
Naprosto ověřená technologie pro obdobné velikosti ČOV
Zahrnují nejmodernější prvky dílčích provozních celků
Kompatibilní se stávajícím aktivačním systémem
Kompaktní s ohledem na prostorové požadavky území
Řešená s ohledem na dezodorizaci prostor celé ČOV
S přímou provozní zkušeností v ČR
Vlastní proces ověřen přímým provozem na velké ČOV
Vysoce účinná na odstraňování N
Provedení s minimálními nároky na provoz (míchání nádrží nádrže, cirkulace)
Velmi vysoký stupeň flexibility provozu (start-stop aerace)

## Slide 3
Zdůvodnění volby technologie:
Při návrhu technologie čištění použité pro NVL se vycházelo z požadavků legislativy na dosažení koncentrace 10 mg/l celkového N na odtoku.
Byla posouzena max. kapacita stávající ÚČOV, prověřeny podmínky a možnost rekonstrukce, pak rozhodnuto o NVL.
Filosofie návrhu čištění odpadních vod pro Prahu vychází z předpokladu minimalizace výše investičních nákladů. Proto bylo rozhodnuto postavit NVL na cca 1/2 produkce odpadních vod a následně rekonstruovat stávající ÚČOV tak, aby odtoky z obou částí vyhověly požadavkům legislativy ČR a EU.
Vzhledem ke koncentraci surové splaškové vody přitékající na stávající ÚČOV a požadované koncentraci celkového N na odtoku je potřeba dosáhnout efekt čištění nad 80 %.
Požadovaný vysoký efekt na odstranění N vyžaduje použití vysokého stupně interní recirkulace, což zvyšuje požadovaný objem aktivačních nádrží a tím i zvýšené investiční náklady a větší plochu potřebnou pro realizaci NVL. Z tohoto důvodu jsou systémy založené na interní recirkulaci nevhodné (D – N, R-D-N, An-D-N apod.)
Byla proto zvolena 3 stupňová kaskádová aktivace se střídanými denitrifikačními a nitrifikačními zónami, přičemž mechanicky předčištěná odpadní voda je zavedena vždy do denitrifikační zóny.

## Slide 4
Zdůvodnění volby technologie (pokrač.):
Tento typ technologie čištění je provozně ověřen na větších čistírnách především v Německu (ČOV Bottrop), kde běžně dosahuje odtokové koncentrace pod 10 mg/l celkového N.
Vzhledem k možnosti budoucích oprav a rovněž i z dalších důvodů je biologický stupeň navržen v min. 4linkovém uspořádání.
Za dosazovacími nádržemi je zařazen třetí stupeň čištění pomocí chemického srážení fosforu s cílem minimalizovat ovlivnění Vltavy fosforem vypouštěným ve vyčištěných odpadních vodách. Z hlediska nedostatku místa jsou k separaci chemického kalu použity lamelové usazovací nádrže.
Rovněž z nedostatku místa jsou použity lamelové usazovací nádrže jako primární sedimentace. Kapacita primární sedimentace v cílovém stavu (po rekonstrukci stávající ÚČOV) bude dostatečná pro mechanicko-chemické vyčištění až 3,0 m3/s srážkových vod.
Po dobu rekonstrukce stávající ÚČOV zvládne navrhovaná NVL průtok splaškových vod až do výše 6,0 m3/s, tj. budou biologicky čištěny veškeré splaškové vody bez naředění srážkovými vodami. V tomto období však samozřejmě nebude dosaženo cílových parametrů odtoku.

## Slide 5
Kaskádová aktivace v sestavě ALPHA
Základ technologie čištění pro NVL Praha

## Slide 6
Kaskádová aktivace v sestavě ALPHA
Srovnání se systémem předřazené denitrifikace

## Slide 7
Kaskádová aktivace má výrazně vyšší účinnost na odstranění dusíku než systém předřazené denitrifikace.
Vyšší účinnost
předřazená denitrifikace je dána vztahem ED = Rc/(Rc+1), u 4stupňové kaskády je N v prvních třech proudech odpadní vody nitrifikován i denitrifikován téměř úplně a teprve pro poslední kaskádu platí stejný vztah jako pro předřazenou denitrifikaci. Tzn., že při Rc = 100% Q bude u předřazené denitrifikace účinnost denitrifikace 50%, zatímco u 4° kaskády 87,5%. Aby předřazená denitrifikace dosáhla stejnou účinnost, musela by být celková recirkulace 700%.
Vyšší zásoba kalu v systému
vracený kal se ředí postupně. Z tohoto důvodu je v prvních sekcích kaskády vyšší koncentrace kalu. Vysoká zásoba kalu je nutná pro dodržení potřebného stáří kalu v aktivaci, a celkově je tak systém vysoce stabilní z hlediska nitrifikace.
Vyšší odolnost proti riziku inhibice aciditou vznikající v nitrifikaci
protože dusičnany jsou odstraňovány postupně ve čtyřech dílčích krocích
Kaskádová aktivace v sestavě ALPHA
Výhody

## Slide 8
ČOV Přerov – provozní ověření technologie ALPHA (r. 2001) pro ÚČOV

## Slide 9
NVL je řešena jako mechanicko biologická ČOV s chemickým srážením fosforu ve vyčištěné odpadní vodě
Odpadní voda po hrubém předčištění na česlích a provzdušňovaných lapačích písku se mechanicko chemicky předčišťuje v lamelových usazovacích nádržích.
Předčištěné odpadní vody se biologicky čistí v kaskádové aktivaci – systém ALPHA s regenerací kalu a s podélnými dosazovacími nádržemi. Do poslední denitrifikační sekce je možnost dávkovat externí substrát.
Za podélnými dosazovacími nádržemi je zařazeno chemické srážení fosforu. Vzniklý kal se separuje v lamelových usazovacích nádržích.
Veškeré produkované kaly se čerpají na kalové hospodářství ÚČOV, které je společné pro obě vodní linky.
Charakteristika technologie nové vodní linky pro rozšíření ÚČOV Praha

## Slide 10
Technologické schéma nové vodní linky pro rozšíření ÚČOV Praha

## Slide 11
Jemné česle
Lapáky písku a tuku
Lamelové usazovací nádrže
Regenerační nádrže
3stupňové oběhové aktivační nádrže
Dosazovací nádrže podélné
Dmychárny a trafostanice
3.st.čištění - lamelové usazovací nádrže
Hygienické zabezpečení UV záření

## Slide 12: Specifikace podle ÚR

## Slide 13: Co lze při návrhu technologie řešit variantně
Počet jednotek – v ZD řešeno jako minimální požadavek “Zadavatel požaduje navržení minimálně X paralelních linek„
Typ kontrétní technologie – ZD nestanovuje konstrukční parametry
ZD nestanovuje dispozici technologických objektů
ZD v některých případech nestanovuje druh technologie v detailu, např. dosazovací nádrže “K separaci biologického kalu musí být použity podélné dosazovací nádrže„
ZD nestanovuje provozní paramety technologií, pouze požaduje dodržení požadavků norem a kvality odtoku
ZD nepožaduje typ technologie a zařízení, např. „Zadavatel požaduje z důvodu flexibility provozu minimálně 3 paralelní linky zahuštění kalu včetně kompletního vybavení kalovými čerpadly“

## Slide 14
Děkuji za pozornost!