Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0339 ze dne 25. 3. 2003

Informace

o využití finančních prostředků z půjčky EIB na vodohospodářskou infrastrukturu

V červnu 1999 byla podepsána smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a hlavním městem Prahou. Úvěr 50 mil. EUR poskytnutý na základě této smlouvy musel být výhradně použit na projekty odsouhlasené bankou, které byly zaměřeny zejména na modernizaci vodovodního a kanalizačního systému. Realizací půjčky byla pověřena Pražská vodohospodářská společnost a.s. (viz Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 09/02 z 24.6.1999). 

Půjčkou od EIB a jejím postoupením k realizaci PVS a.s. byly posíleny finanční zdroje na investice PVS a.s. v letech 2000 až 2003. Díky posílení zdrojové části jednotlivých plánů bylo možné zahájit a realizovat rekonstrukce na vodohospodářském majetku HMP systémově pro ucelená území. Rekonstrukce vodohospodářského majetku probíhala v investičních akcích, pro které bylo použito označení “Systémové obnova sítí”.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny investiční akce systémové obnovy sítí, které bylo možné  realizovat pouze na základě posílení finančních zdrojů v plánu investic, tedy realizací půjčky od EIB.

Úvěr byl dlužníku poskytován formou opakovaných přídělů – tzv. alokací a čerpán je v tzv. tranších, které představují hodnotu jedné či více alokací a každá z nich dosáhne částky odpovídající nejméně pěti mil. EUR.

PVS a.s. v průběhu období 2000 – 2003 předložila se souhlasem hl. m. Prahy čtyři sety alokačních žádosti. Z těchto setů uznala EIB alokace v celkové výši cca 52 mil. EUR.

Na základě výše uvedených alokací požádala PVS a.s. se souhlasem vlastníka vodohospodářské infrastruktury o pět tranší, které byly  Evropskou investiční bankou převedeny na účet hl. m. Prahy v následujících termínech:

Datum:	Mil. Kč	Mil. EUR	
15.11.2000	388,75	11,20	
15.3.2001	384,07	11,00	
15.11.2001	334,57	10,00	
15.7.2002	229,15	7,80	
16.12.2002	311,35	10,00	
 celkem	1647,89	50,00	

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny investiční akce systémové obnovy sítí, které bylo možné  realizovat pouze na základě posílení finančních zdrojů v plánu investic, tedy realizací půjčky od EIB.

Poř. č.	označení	název	částka v tis. Kč	
1	113	TP 113 Libeň	420	
2	116	TP 116 Prosek	14 998	
3	140	TP 140 Karlín	435 981	
4	200	rek.v.ř. Vinohrady -Žižkov	15 843	
5	201	Káranské páteřní řady – 1. výtlačny	52 817	
6	202	Káranské řady – gravitace	46 821	
7	203	Káraný-výměna hl. čerpadla č.2	70 431	
8	205	Obnova v.ř. Kozinec – Černý most, P9	23 898	
9	206	Obnova v.ř. Kafkova a okolí, P6	18 614	
10	207	Rek.kanal.sběrače CXIIb, Hostivařská ul. a okolí, P15	62 387	
11	208	Soubor ulic Skalka – rek. kanal.	10 895	
12	209	Rek.kanal.sběrače "P", P5	12 460	
13	210	Rek. objektů na vodovod. síti - vodojemy	9 422	
14	224	TP 224 Spořilov, P4	79 112	
15	225	Rek. Kanal. stoky C-6, P5	26 685	
16	230	Kolektory Ďáblice, P8	11 965	
17	231	TP 231 Vršovice, P10	9 575	
18	233	TP 233 Podolí, P4	2 230	
19	241	Obnova distr.ř. VDJ Flora-VDJ Bruska	3 134	
20	246	Obnova vodovod..ř. Petřín-Vlašská síť, P1	3 468	
21	249	TP 249 Obnova distr.ř. DN 700	379	
22	306	TP 306 Zbraslav,P5	31 794	
23	310	TP 310 Zbraslav, P5	10 055	
24	315	TP 315 Cibulka, P5	31 710	
25	320	TP 320 Hlubočepy, P5	32 018	
26	322	Obnova v.ř. Hlubočepy, P5	33 035	
27	405	TP 405 Vypich, P6	201 240	
28	406	TP 406 Ruzyně, P6	108 617	
29	411	TP 411 Holešovice, P7	41 386	
30		příprava	13 756	
				
	Celkem	 	1 415 146	

Do konce roku 2002 bylo proinvestováno 1.415,15 mil. Kč. Rozdíl mezi čerpanými tranšemi (1.647,89 mil. Kč) a dosud proinvestovanými finančními prostředky činí 232,74 mil. Kč. Tento zůstatek  bude použit v roce 2003 na dofinancování  staveb systémové obnovy, které byly rozestavěny již před 2002. Tyto stavby jsou uvedeny v plánu investic na rok 2003, schváleném radou hl. m. Prahy v usnesení č. 0121 dne 7.2.2003. 

Důvody, které vedly k rekonstrukci sítí a objektů vodohospodářské infrastruktury, popis technického stavu před zahájením rekonstrukce:

1.	TP 113  Libeň 
Vodovod, který pochází z 20tých let minulého století i kanalizace vykazovaly časté poruchy a úniky vody. Staré objekty na síti nebyly plně funkční a provozní manipulace  byla nespolehlivá.

2.	TP 116 Prosek
Rekonstrukce kanalizace  probíhá z důvodu špatného technického stavu uličních řadů – praskliny, výseky, průhyb stoky. Obnova vodovodních řadů probíhá z důvodu poruchovosti. Stavba byla koordinována s výstavbou středotlakého plynovodu.

3.	TP 140 Karlín
Výměna technicky nevyhovujícího potrubí, které vykazovalo časté poruchy. Kanalizační stoky byly ve špatném technickém stavu, vykazovaly častou poruchovost, po rekonstrukci dojde k jejich zkapacitnění. 
Cílem je zlepšení tlakových poměrů vodovodů, zlepšení odvodu odpadních vod a odstranění velkého množství poruch.

4.	Rekonstrukce vodovod. ř. Vinohrady - Žižkov
V oblasti Vinohrady a Žižkov se nacházely technicky nevyhovující vodovodní řady, které vykazovaly mnoho poruch. Jeden z nejvíce poruchových řadů se nacházel pod tramvajovým tělesem. 

5.	a  6. Káranské řady
Řad byl vybudován v letech 1913 a 1930. Některé úseky potrubí, které zásobuje hl. m. Prahu pitnou vodou vykazovaly četné poruchy. 

7.	Káraný-výměna hl. čerpadla č.2
Čerpadlo bylo ve špatném technickém stavu. Malá účinnost čerpadla neumožňovala regulaci výkonu a provoz vykazoval velkou energetickou náročnost.

8.	Obnova v.ř. Kozinec – Černý most, P9
Vodovodní a kanalizační síť byly v dlouhodobě špatném technickém stavu, byl zaznamenáván vysoký počet poruch.

9.	Obnova v.ř. Kafkova a okolí, P6
V dané oblasti  byla vodovodní a kanalizační síť ve velmi špatném technickém stavu, který způsoboval vysoký počet poruch na síti.

10.	Rek.kanal.sběrače CXIIb, Hostivařská ul. a okolí, P15
Stoka 600/1100 v Hostivařské ulici byla nevyhovující z kapacitního hlediska. Stoka začínala v nefunkčním oddělovači a ústila do spojné komory do stoky 1200/2000. Úsek nad oddělovačem byl také mnohem větší velikosti 1400/2000. Kapacita stoky 600/1100 byla zcela nevyhovující, docházelo k vyplavování napojených objektů. Dále docházelo k znečišťování meandrů Botiče.

11.	Soubor ulic Skalka – rek. kanal.
Průzkumem kamerou byl zjištěn nevyhovující stav stávající kanalizace. Potrubí bylo v celé řadě úseků popraskané, s mezerami mezi spojnicemi potrubí a hrubým poškozením u výseků.

12.	Rek.kanal.sběrače "P", P5
Nad stokou byly objeveny kaverny (dutiny). Hrozilo poškození, destrukce stoky. Rekonstrukcí budou injektážními pracemi vyplněny kaverny a bude tak zpevněno okolní prostředí stoky. 

13.	Rek. objektů na vodovod. síti - vodojemy 
Rekonstrukcí bude zajištěna vodotěsnost vodojemu a omezí se tak výluhy do pitné vody. Budou rekonstruovány povrchy stěn, stropu, průvlaku, sloupů a patek.

14.	TP 224 Spořilov, P4
Vodovodní a kanalizační řady byly v technicky nevyhovujícím stavu. Cílem rekonstrukce je zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti, zlepšení kvality pitné vody a zlepšení odvodu odpadních vod. Po rekonstrukci nebude docházet k velkému množství poruch.

15.	Rek. Kanal. stoky C-6, P6
Spodní profil stoky (žlábek) byl opotřebovaný, místy chyběla vlastní konstrukce stoky. Rekonstrukcí stoky byla provedena výměna žlábku v celé trase, v poškozených místech bylo provedeno dozdění stoky, přespárování zdiva apod.

16.	Kolektory Ďáblice, P8
Použité ocelové potrubí v kolektorech bylo na hranici životnosti. Uzavírací armatury byly nefunkční. Během rekonstrukce bylo vyměněno jak vodovodní potrubí, tak i uzávěry na potrubí.
 
17. TP 231 Vršovice, P10
Stávající vodovod byl vybudován v průběhu 20. a 30. let minulého století z litinových trub. Poruchovost tohoto potrubí byla vysoká, 2,6 poruchy/1km sítě. Rekonstrukcí budou sníženy poruchy vodovodního potrubí a bude zlepšena manipulace na síti.

18. TP 233 Podolí, P4
V dané oblasti se na vodovodní síti vyskytovaly časté poruchy. V současné době jsou rekonstruovány pouze úseky z nejčastějšími výskyty těchto poruch.

19.	Obnova distr.ř. VDJ Flora-VDJ Bruska
Vodovodní potrubí bylo vybudováno v letech 1909 – 1916. Toto potrubí vykazovalo velké množství poruch a neumožňovalo manipulaci na řadu. 

20.	Obnova vodovod.ř. Petřín-Vlašská síť, P1
Vodovodní potrubí bylo v havarijním stavu. Tento stav byl příčinou častých úniků pitné vody z potrubí. 

21.	TP 249 Obnova distr.ř. DN 700
Stávající potrubí o průměru 0,7 m bylo vybudováno roku 1933 z betonových trub. V úseku, kde bylo použito těchto trub docházelo k destrukcím v jejich spojích. Důsledkem těchto destrukcí byl častý únik pitné vody z potrubí.

22.	a 23. TP 306, 310  Zbraslav, P5
Při výstavbě kanalizace a současné obnově povrchů komunikací, které zajišťovalo OMI, hrozilo nebezpečí porušení vodovodního potrubí, které bylo ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce vodovodního potrubí byla koordinována s výstavbou, kterou zajišťovalo OMI.

24.	TP 315 Cibulka, P5
Důvodem špatného stavu vodovodní sítě bylo použití nevyhovujícího materiálu při jeho výstavbě a krytí potrubí, které neodpovídalo normě. To mělo za následek postupné zhoršování provozního stavu vodovodní sítě v této lokalitě.

25.	TP 320 Hlubočepy, P5
Vodovodní potrubí v tomto tlakovém pásmu vykazovalo vysokou poruchovost, která měla za následek časté přerušení dodávek vody, nekontrolované úniky pitné vody z potrubí apod. 

26.	Obnova v.ř. Hlubočepy, P5
Vodovodní potrubí, které bylo vybudováno v letech 1925 – 1937 bylo ve špatném technickém stavu. Časté poruchy na tomto potrubí byly způsobeny uložením pod frekventovanou vozovkou. Během rekonstrukce byla tedy změněna i část trasy potrubí.

27.	TP 405 Vypich, P6
Vodovodní potrubí a kanalizační stoky vykazovaly časté havárie, které dlouhodobě překračovaly běžný průměr. Počet havárií se postupně zvyšoval. Během rekonstrukce bylo celé tlakové pásmo rozděleno na dvě tlaková pásma s vyšším a nižším provozním tlakem, což v samém důsledku znamenalo i úsporu nákladů na provozování (úspora elektrické energie a úspora počtu obsluhujícího personálu).

28.	TP 406 Ruzyně, P6
Vodovodní a kanalizační potrubí v této lokalitě bylo zastaralé, opotřebované. Vodovodní i kanalizační systém vykazoval netěsnost, armatury byly nefunkční.

29.	TP 411 Holešovice, P7
Velké stáří vodovodních a kanalizačních řadů mělo za následek jejich špatný technický stav. Docházelo k velkým ztrátám pitné vody z potrubí. Během rekonstrukce došlo k zkapacitnění vodovodních a kanalizačních sítí.

30.	Příprava
Jednalo se o přípravu staveb.