Odbor městského investora MHMP byl požádán organizací KOLEKTORY Praha o urychlené zajištění a odstranění zjištěných škod  a nedostatků na kolektorech v zátopové oblasti hl.m. Prahy. Poškozené kolektory, které nemají funkční elektroinstalaci a tím jsou bez monitoringu prostředí, se nacházejí v citlivé oblasti města. Ve všech těchto kolektorech jsou v provozu inženýrské sítě včetně plynu. Provozovány jsou režimem zvýšeného počtu pochůzkových kontrol, které však bez monitorování poklopů kolektorů nemohou zaručit plnohodnotnou ochranu proti vstupu nepovolaným osobám. Tato skutečnost je zejména kritická s ohledem na blížící se summit NATO.   
KOLEKTORY Praha zajistily provedení detailní prohlídky všech zasažených kolektorů v zátopové oblasti hl.m. Prahy. Za účasti projektantů a revizního technika elektro, byl proveden odhad škod. Nejkritičtější situace vyžadující co nejrychlejší řešení je v kolektorech: Rudolfinum, Nová Radnice a RNLS.
 Kolektor Rudolfinum
Kolektor zaplaven v celé délce (1 080 m), nános bahna je na veškerých sítích, lávkách a technologii, na podlaze až několik cm. V některých částech kolektoru byla 27.srpna ještě voda do výše 80 cm. Dodávka elektrické energie dosud neobnovena, napájecí bod elektrické energie v TS Umělecko-průmyslového muzea neporušen. Veškeré zařízení MaR a NN bylo mimo PŘS zaplaveno cca 3-5 dnů, proto je nutná jeho rekonstrukce, v části případně repase.
Závěr:
Vlastní vybavení kolektoru nelze uvést do provozu, inž. sítě uložené do kolektoru nejsou dle předběžného zjištění vážně poškozeny. Kolektor je proti vstupu zajištěn pouze mechanicky.  Z hlediska pobytu osob není kolektor bezpečný a inž. sítě jsou provozovány bez vizuálních kontrol a bez monitoringu.
Odhad škod: 
Rekonstrukce elektro, vzduchotechniky a měření a regulace		  5.000.000 
Sanace betonu, ocelových konstrukcí, protiplísňová opatření		25.000.000       
Celkem:									30.000.000 Kč
Kolektor Nová Radnice
Kolektor z celkové délky 603 m zaplaven ze 2/3 v celém profilu, zbývající část do výše 20 – 50cm, nános bahna na veškerých sítích, lávkách a technologii, na podlaze je až několik cm. V úseku 65 m (Karlova ulice) došlo k zborcení podlahy a poškození ocelové konstrukce lávek a nosníků vodovodního řadu včetně zlomení přípojky hydrantu – celkový stav byl klasifikován jako velmi vážný (havarijní) ohrožující bezpečnost pěšího provozu a okolní zástavby. Proto je v současné době zrealizováno provizorní zajištění kolektoru dřevěnými rozpěrami, je zde prováděn stálý monitoring stavební části a inženýrské sítě jsou zajištěny proti poškození při případném mírném pohybu. Dodávka elektrické energie není dosud obnovena, napájecí bod elektrické energie v TS Malé náměstí je neporušen. Veškeré zařízení MaR, NN, vzduchotechniky a odvodnění ve 2/3 kolektoru je nutno, vzhledem k zaplavení,  repasovat případně rekonstruovat.

Závěr:
Vzhledem k nebezpečí sevření spodní části kolektoru a tím ohrožení i chodníku a komunikace, je nutno zahájit opravu kolektoru alespoň v Karlovově ulici a monitorování stávající zástavby v zóně ohrožení -  co nejrychleji.
Vlastní vybavení kolektoru nelze uvést do provozu, inž. sítě uložené do kolektoru nejsou dle předběžného zjištění, kromě vodovodního řadu v Karlově ulici, vážně poškozeny. Kolektor je proti vstupu zajištěn pouze mechanicky. Z hlediska pobytu osob není kolektor bezpečný a inž. sítě jsou provozovány bez vizuálních kontrol a bez monitoringu. 
Odhad škod: 
Rekonstrukce elektro, vzduchotechniky, měření a regulace		  	  5.700.000 
63 m – oprava kolektoru v Karlově ulici, kde je vylomená podlaha
+ sanace betonu, ocelových konstrukcí, protiplís. opatření		  2.500.000
160 m – částečné zatopení + sanace betonu, ocelových konstrukcí,
 protiplísňová opatření						     300.000
380 m – zcela zatopen + sanace betonu, ocelových konstrukcí,
 protiplísňová opatření						  2.300.000          
Celkem:									10.800.000 Kč

RNLS -  Kolektor na nábřeží Ludvíka Svobody 
Kolektor zaplaven v celé délce v celém profilu (720 m), nános bahna je na veškerých sítích, lávkách a technologii, na podlaze je místy až 20 cm. V části u Štefánikova mostu je nutno prověřit statiku díla (okolí kolektoru je silně podmáčeno a propadá se). Dodávka elektrické energie dosud neobnovena. Napájecí bod elektro u Těšnovského tunelu byl zaplaven a je nefunkční. Veškeré zařízení MaR, NN, vzduchotechniky a odvodnění je zaplavením devastováno v takovém rozsahu, že je nutná jeho kompletní rekonstrukce.
Závěr: 
Vlastní vybavení kolektoru nelze uvést do provozu, inž. sítě uložené do kolektoru nejsou dle předběžného zjištění vážně poškozeny. Kolektor je proti vstupu zajištěn pouze mechanicky. Z hlediska pobytu osob není kolektor bezpečný a inž. sítě jsou provozovány bez vizuálních kontrol a bez monitoringu. Rekonstrukční práce je nutno začít posouzením statiky kolektoru.
Odhad škod: 
Rekonstrukce elektro, vzduchotechniky, měření a regulace			  3.600.000 
Sanace betonu, ocelových konstrukcí, protiplísňová opatření		12.000.000       
Celkem:									15.600.000 Kč

Kolektor SPHM  (na severním předmostí Hlávkova mostu)
Došlo k částečnému zatopení 80 m kolektoru z celkové délky 237 m. Vzhledem k výškovému vedení kolektoru, vystoupila voda do výše cca  7 – 210 cm. V současné době je voda odčerpána, z podlahy a velké části lávek včetně technologie a inž. sítí je nutno odstranit naplavené bahno a písek. Bylo zaplaveno odběrné místo el. energie, zařízení MaR a NN včetně ovládání bylo zaplaveno z ¼.
Závěr:
Kolektor je připojen na el. síť PRE, vzduchotechnika funguje, osvětlení  jen provizorně. Zařízení MaR až na dispečink je funkční v rozsahu ¾ .
Odhad škod: 
Oprava elektro a stavební části 						   700.000 Kč

Kolektor Celetná
Došlo k částečnému zatopení  100 m kolektoru až do výše 50 cm. Voda je už z kolektoru odčerpána. Elektrické zařízení nebylo zaplavením přímo zasaženo, pouze vysokou relativní vlhkostí.
Závěr:
Kolektor je schopen provozu, je připojen na el. síť PRE a je monitorován.
Odhad škod: 
částečné zatopení 100 m – oprava elektro + stavební části			   200.000 Kč
	
Likvidace nebezpečných odpadů v zasažených kolektorech
Při zatopení kolektorů byly také zničeny nehořlavé ezalitové podložky, které se dávají z bezpečnostních důvodů pod kabely VN a NN při jejich uložení na kabelové lávky. Tento  materiál je nutno likvidovat jako “nebezpečný odpad”.
Odhad škod: 
Likvidace nebezpečných odpadů ve všech zasažených kolektorech		15.000.000 Kč

Celkový rozsah škod činí na všech zaplavených kolektorech dle odborného odhadu 72.300.000 Kč. 

Prováděcí dokumentace
Pro odstranění zjištěných škod na kolektorech je nutno zajistit zpracování komplexní prováděcí dokumentace. Důležitým podkladem bude podrobný pasport skutečně vzniklých škod v jednotlivých kolektorech - odsouhlasený správcem kolektoru. Součástí prováděcí dokumentace by měl být i návrh protipovodňových opatření v kolektorech včetně statického přepočtu definitivního ostění kolektorů na zatížení 100-letou vodou.
Odhad nákladů: (bude upraven podle skutečného rozsahu nutných úprav)
 Pasport skutečně vzniklých škod						   100.000 Kč
Komplexní prováděcí dokumentace						1.000.000 Kč         
Celkem 									1.100.000 Kč

Celková finanční potřeba na opravu všech zaplavených kolektorů v zátopové oblasti hl.m. Prahy činí dle odborného odhadu 73.400.000 Kč